Sentinel Power
SPT 6500
INGRESSO		
Potenza nominale	6500 VA	
Tensione	220-230-240 Vac monofase o 380-400-415 Vac trifase con neutro 	
Tolleranza di tensione	170 Vac @ carico 100% / 140 Vac @ carico 50% 	
Frequenza	50/60 Hz ± 5 Hz 	
BY PASS		
Tolleranza di tensione	180÷264 Vac (selezionabile in Economy Mode e Smart Active Mode) 	
Tolleranza di frequenza	Frequenza selezionata ± 5% (selezionabile dall'utente) 	
USCITA e USCITA INVERTER		
Potenza nominale	6500 VA	
Potenza attiva	5200 W	
Fattore di cresta (Ipicco/Irms)	≥ 3 : 1 	
Forma d’onda	Sinusoidale 	
Frequenza	50/60 Hz selezionabile 	
Distorsione di tensione con carico non lineare	<6% 	
Distorsione di tensione con carico lineare	<3% 	
TEMPI DI SOVRACCARICO		
100% < Carico < 110%	1 min 	
125% = Carico < 150%	4 s 	
Carico > 150%	0.5 s 	
BATTERIE		
Tempo di ricarica	6÷8 h 	
ALTRE CARATTERISTICHE		
Colore	Grigio scuro RAL 7016 	
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU 	
Conformità EMC	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU 	
Dotazioni standard	software, 1 cavo seriale 	
Grado di protezione	IP20 	
Porta di comunicazione	RS232 + USB + slot per interfaccia di comunicazione	
Protezioni	Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria	
Rendimento Line-Interactive/Smart Active	98% 	
Rumorosità (a 1 m)	< 45 dBA a 1 m 	
Temperatura di funzionamento	0°C / +40°C	
Umidità relativa	< 95% senza condensa	
DATI		
Peso	92 kg	
Dimensioni (a l p)	615x282x785 mm